УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-

«Белгородэнерго»

Пятигор Д.М.

_______________________________

“_____” ________________ 20___ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 207B «Светильники»

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку светильников и комплектующих к ним (далее – продукция) для нужд производственной деятельности.

  - Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

  - Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок выполнения заявки в течение 10 календарных дней с момента ее подачи.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам, приведенным в Приложении 2.

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим требованиям.

  - При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя или соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка должна предотвратить повреждение или порчу продукции во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

  - Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более года до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукция должна распространяться не менее чем на 18 месяцев, если иное не указано в Приложении 2 к данному техническому заданию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна исправно функционировать и обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет, если иное не указано в Приложении 2 к данному техническому заключению. При этом снижение эксплуатационных показателей должно быть не более 30%.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка производится непосредственно на изделии. Маркировка должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться в течение всего срока эксплуатации.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать в том числе:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- гарантийное свидетельство.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УРС										Билащук А.В.

И.о. начальника департамента развития

услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами					Харьков В.О.

Приложение 1

| № п/п | # Наименование материала | # № материала | # Ед. изм. | # Кол-во | # Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # ОКПД 2 | # Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
|  | Дроссель 1И 100 ДНаТ 46Н-003 УХЛ21) | 2256087 | шт. | 200 | 27.11.50.110 | Преимущество |
|  | Дроссель 1И 150ДНаТ46Н-015 УХЛ21) | 2256094 | шт. | 2000 | 27.11.50.110 | Преимущество |
|  | Дроссель 1И 250 ДНаТ 46Н-003 УХЛ21) | 2256092 | шт. | 600 | 27.11.50.110 | Преимущество |
|  | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001 УХЛ21) | 2256091 | шт. | 200 | 27.11.50.110 | Преимущество |
|  | Дроссель 1И70ДНаТ46Н-013 УХЛ21) | 2256093 | шт. | 600 | 27.11.50.110 | Преимущество |
|  | Светильник ЖКУ 16-250-001 | 2045018 | шт. | 50 | 27.40.39.119 | Запрет |
|  | Светильник ЖКУ 21-150-014 | 2255828 | шт. | 300 | 27.40.39.119 | Запрет |
|  | Светильник светодиодный 120 Вт | --- | шт. | 150 | 27.40.39.113 | Запрет |
|  | Светильник светодиодный 180 Вт | --- | шт. | 200 | 27.40.39.113 | Запрет |
|  | Устройство ИЗУ Z 400 MK1) | 2065942 | шт. | 3000 | 27.40.42.290 | Ограничение |

1) – или эквивалент

Приложение 2

- Дроссель 1И 100 ДНаТ 46Н-003 УХЛ2.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Область применения | Для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда ламп высокого давления типа ДНаТ |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 (50Гц) |
| Мощность лампы, Вт | 100 |
| Рабочий ток лампы, А | 1,2 |
| Пусковой ток, А | 2,1 |
| Потери мощности, не более, Вт | 16,5 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,43 |
| Категория размещения | УХЛ2 |
| Габариты, не более, мм | 114 х 66 х 68 |
| Винтовые контактные зажимы для провода сечением, мм2 | 0,75–4 |

- Дроссель 1И 150ДНаТ46Н-015 УХЛ2.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Область применения | Для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда ламп высокого давления типа ДНаТ |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 (50Гц) |
| Мощность лампы, Вт | 150 |
| Рабочий ток лампы, А | 1,8 |
| Пусковой ток, А | 3,2 |
| Потери мощности, не более, Вт | 19,5 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,43 |
| Категория размещения | УХЛ2 |
| Габариты, не более, мм | 136 х 65 х 68 |
| Винтовые контактные зажимы для провода сечением, мм2 | 0,75–4 |

- Дроссель 1И 250 ДНаТ 46Н-003 УХЛ2.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Область применения | Для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда ламп высокого давления типа ДНаТ |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 (50Гц) |
| Мощность лампы, Вт | 250 |
| Рабочий ток лампы, А | 3 |
| Пусковой ток, А | 5,4 |
| Потери мощности, не более, Вт | 30 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,42 |
| Категория размещения | УХЛ2 |
| Габариты, не более, мм | 160 х 65 х 68 |
| Винтовые контактные зажимы для провода сечением, мм2 | 0,75–4 |

- Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001 УХЛ2.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Область применения | Для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда ламп высокого давления типа ДНаТ |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 (50Гц) |
| Мощность лампы, Вт | 400 |
| Рабочий ток лампы, А | 4,6 |
| Пусковой ток, А | 8 |
| Потери мощности, не более, Вт | 34 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,43 |
| Категория размещения | УХЛ2 |
| Габариты, не более, мм | 155 х 93 х 96 |
| Винтовые контактные зажимы для провода сечением, мм2 | 0,75–4 |

- Дроссель 1И70ДНаТ46Н-013 УХЛ2.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Область применения | Для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда ламп высокого давления типа ДНаТ |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 (50Гц) |
| Мощность лампы, Вт | 70 |
| Рабочий ток лампы, А | 1 |
| Пусковой ток, А | 2 |
| Потери мощности, не более, Вт | 15 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,38 |
| Категория размещения | УХЛ2 |
| Габариты, не более, мм | 114 х 66 х 68 |
| Винтовые контактные зажимы для провода сечением, мм2 | 0,75–4 |

- Светильник ЖКУ 16-250-001.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Область применения | Освещение дорог, улиц и открытых территорий |
| Номинальная мощность установленной лампы, Вт | 250 |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 (50Гц) |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| КПД, не менее, % | 75 |
| Тип КСС | Широкая осевая |
| Тип используемой лампы | Дуговая натриевая трубчатая лампа (ДНаТ) |
| Патрон | Е40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Способ установки светильника | консольный (на кронштейн диаметром 48мм под различными углами) |
| Степень защиты оптического отсека, не ниже | IP54 |
| Степень защиты отсека ПРА, не ниже | IP23 |
| Тип ПРА | Электромагнитный с последовательной схемой подключения ИЗУ (трехпроводное ИЗУ) |
| Вес, не более, кг | 7 |
| Габаритные размеры (L x B x H), не более, мм | 690 х 335 х 310 |
| Особенности конструкции | - отражатель изготовлен из алюминия высокой чистоты, обработан электрохимической полировкой и анодированием, а также защищен от окисления и коррозии; - ударопрочный корпус изготовлен из стали методом штамповки; - защитное стекло из светостабилизированного ударопрочного поликарбоната; - крышка отсека ПРА из термостойкой ударопрочной пластмассы серого цвета; - металлические детали защищены порошковым покрытием, устойчивым к агрессивной среде; - войлочная прокладка между стеклом и корпусом; - доступ в оптический отсек – снизу; - доступ в отсек ПРА – сверху. |

- Светильник ЖКУ 21-150-014.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Область применения | Освещение дорог, улиц и открытых территорий |
| Номинальная мощность установленной лампы, Вт | 150 |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 (50Гц) |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,85 |
| КПД, не менее, % | 80 |
| Тип КСС | Широкая осевая |
| Тип используемой лампы | Дуговая натриевая трубчатая лампа (ДНаТ) |
| Патрон | Е40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Способ установки светильника | консольный (на кронштейн диаметром 48мм под различными углами) |
| Степень защиты оптического отсека, не ниже | IP54 |
| Степень защиты отсека ПРА, не ниже | IP54 |
| Тип ПРА | Электромагнитный с последовательной схемой подключения ИЗУ (трехпроводное ИЗУ) |
| Вес, не более, кг | 6,6 |
| Габаритные размеры (L x B x H), не более, мм | 635 х 280 х 280 |
| Особенности конструкции | - отражатель изготовлен из алюминия высокой чистоты, обработан электрохимической полировкой и анодированием, а также защищен от окисления и коррозии; - ударопрочный корпус изготовлен из стали методом штамповки; - защитное стекло из светостабилизированного ударопрочного поликарбоната; - крышка отсека ПРА из термостойкой ударопрочной пластмассы серого цвета; - металлические детали защищены порошковым покрытием, устойчивым к агрессивной среде; - войлочная прокладка между стеклом и корпусом; - ПРА установлен на легкосъемной панели; - доступ в оптический отсек – снизу; - доступ в отсек ПРА – сверху. |

- Светильник светодиодный 120 Вт.

| Наименование |  | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область применения |  | для исполнения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования и муниципальных контрактов по обслуживанию наружного освещения муниципальных образований Белгородской области |  |
| Источник света |  | светодиоды |  |
| Диапазон напряжения питания |  | 100–305 В (50 Гц) |  |
| Мощность светильника, не более, Вт |  | 120 |  |
| Световой поток светильника, не менее, Лм |  | 19 200 |  |
| Коэффициент мощности, не менее |  | 0,95 |  |
| КСС по ГОСТ Р 54350-2011 |  | Широкая боковая |  |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 |  | П |  |
| Цветовая температура, К |  | 4000±500 |  |
| Климатическое исполнение светильника |  | УХЛ1 по ГОСТ 15150 |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током светильника |  | 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |  |
| Степень защиты светильника, не ниже |  | IP66 по ГОСТ 14254 |  |
| Электромагнитная совместимость |  | соответствует ГОСТ 30804.3.2-2013 и ГОСТ 30804.3.3-2013 |  |
| Материал корпуса |  | анодированный алюминий |  |
| Материал уплотняющих прокладок |  | термоэластопласт или аналогичный материал |  |
| Способ установки светильника |  | консольный на кронштейн диаметром 48-50 мм |  |
| Габариты корпус светильника, ДхШхВ, не более, мм |  | 665х225х155 |  |
| Габариты корпуса светильника, ДхШхВ, не менее, мм |  | 470х170х75 |  |
| Масса светильников, не более, кг |  | 4,0 кг |  |
| Защиты источник питания |  | - защита от повышенного напряжения (OVP); - защита от короткого замыкания (SCP); - защита от перегрузки по току (OCP); - защита от перегрева (OTP); - защита от напряжение 10 кВ. |  |
| Срок службы светодиодов, не менее, часов |  | 100 000 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации светильников, мес. |  | 84 |  |
| Комплектация | - корпус светильника; - болты и прочие элементы, необходимые для фиксации корпуса на кронштейне; - стёкла для защиты светодиодных модулей и линз; - светильник должен иметь выпуск питающего кабеля не менее 2,5 м. |  |  |
| Особенности | - рёбра охлаждения направленны в верх; - ремонтопригодность светильника (возможность замены любого элемента светильника без применения специального инструмента и повреждения элементов светильника); - все светодиодные консольные светильники должны входить в одно семейство и иметь единый дизайн. |  |  |

- Светильник светодиодный 180 Вт.

| Наименование |  | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область применения |  | для исполнения государственного контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования и муниципальных контрактов по обслуживанию наружного освещения муниципальных образований Белгородской области |  |
| Источник света |  | светодиоды |  |
| Диапазон напряжения питания |  | 100–305 В (50 Гц) |  |
| Мощность светильника, не более, Вт |  | 180 |  |
| Световой поток светильника, не менее, Лм |  | 28 800 |  |
| Коэффициент мощности, не менее |  | 0,95 |  |
| КСС по ГОСТ Р 54350-2011 |  | Широкая боковая |  |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 |  | П |  |
| Цветовая температура, К |  | 4000±500 |  |
| Климатическое исполнение светильника |  | УХЛ1 по ГОСТ 15150 |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током светильника |  | 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |  |
| Степень защиты светильника, не ниже |  | IP66 по ГОСТ 14254 |  |
| Электромагнитная совместимость |  | соответствует ГОСТ 30804.3.2-2013 и ГОСТ 30804.3.3-2013 |  |
| Материал корпуса |  | анодированный алюминий |  |
| Материал уплотняющих прокладок |  | термоэластопласт или аналогичный материал |  |
| Способ установки светильника |  | консольный на кронштейн диаметром 48-50 мм |  |
| Габариты корпус светильника, ДхШхВ, не более, мм |  | 865х225х155 |  |
| Габариты корпуса светильника, ДхШхВ, не менее, мм |  | 580х170х75 |  |
| Масса светильников, не более, кг |  | 5,0 кг |  |
| Защиты источник питания |  | - защита от повышенного напряжения (OVP); - защита от короткого замыкания (SCP); - защита от перегрузки по току (OCP); - защита от перегрева (OTP); - защита от напряжение 10 кВ. |  |
| Срок службы светодиодов, не менее, часов |  | 100 000 |  |
| Гарантийный срок эксплуатации светильников, мес. |  | 84 |  |
| Комплектация | - корпус светильника; - болты и прочие элементы, необходимые для фиксации корпуса на кронштейне; - стёкла для защиты светодиодных модулей и линз; - светильник должен иметь выпуск питающего кабеля не менее 2,5 м. |  |  |
| Особенности | - рёбра охлаждения направленны в верх; - ремонтопригодность светильника (возможность замены любого элемента светильника без применения специального инструмента и повреждения элементов светильника); - все светодиодные консольные светильники должны входить в одно семейство и иметь единый дизайн. |  |  |

- Устройство ИЗУ Z 400 MK.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Область применения | для зажигания и запуска газоразрядных ламп типа ДНаТ и металлогалогенных типа ДРИ/МГЛ. |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 (50 Гц) |
| Мощность ламп, Вт | 70-400 |
| Максимальный импульс, кВ | 5 |
| Схема подключения | последовательная (устройство не должно посылать импульсы в случае неисправности или отсутствия лампы). |
| Номинальный ток, не менее, А | 5 |
| Присоединяющие зажимы винтовые для сечения, мм2 | 0,75-2,5 |
| Крепление | шпилька с металлической резьбой М8х10, шайбой и гайкой. |
| Материал корпуса | пластик (максимально допустимая температура 1050С) |
| Категория размещения | УХЛ2 |
| Габариты, не более, мм | 90х40х40 |